PCSet-DK510操作说明

一、概述

由于电源监控系统DK510主机在现场经常出现导入配置数据，控制器死机、白屏、字库丢失等问题，研发分析原因为现场人员在导入数据时，使用的是其它系统（例如火报、防火门等）的PCset软件导出的终端数据，而由于DK510主机的终端配置数据与其它系统不一样，从而导致异常情况发生。

研发提供一份操作说明，现场人员需严格按照此说明来进行数据配置。

- 操作步骤

  - 打开PCset软件，选择MN310主机

  - 确认版本号是否正确

- 注意：版本号为V2.2Beta4

  - 点击总线设置-探测器/模块设置（或批量设置）

- 注意：暂时不要使用excel表格数据导入/导出功能，会产生错误。

  - 在探测器/模块设置界面进行现场终端信息的编码，然后执行数据导出即可